## Slide 1: Ontwikkeling en implementatie van een BMS op een bestaande lithium-ijzerfosfaat batterij bank
Masterproef 2016 – 2017
Karel Van Peteghem

## Slide 2: Inhoudstabel
Opdrachtomschrijving
Aanpak semester 1
Elektrisch model
Programma
Resultaten metingen
Aanpak semester 2
Planning

## Slide 3: Opdrachtsomschrijving
Ontwikkeling en implementatie van een BMS

## Slide 4: Onbalans
Probleem voor cellen in serie
Cellen zijn door fabrikant opgedeeld maar zijn nooit identiek
Kleine verschillen in zelfontlading, weerstand en temperatuur karakteristieken kunnen leiden tot onbalans
 Op verschillende manieren ontstaat onbalans

## Slide 5: Onbalans
Waarom is dit een probleem?
Bepaalde cellen laden sneller op
Andere cellen ontladen sneller
De boven- en onderlimiet wordt sneller bereikt door deze onbalans
Onbalans verlaagt hierdoor de performantie

## Slide 6: Het doel
De performantie van het de batterijbank te verhogen en levensduur verhogen
Hoe?
De SOC van de cellen gelijkhouden door ze te ballanceren

## Slide 7: Balanceren
Het balanceren gebeurt aan de hand van de master die geprogrammeerd wordt met een BMS
Actief of Passief

## Slide 8: Passief balanceren
Passieve balancering is aanwezig
Dit wordt meestal toegepast in de goedkopere BMS
De cel krijgt een bypass weerstand die de cellen met een te hoge SOC ontlaadt.
Dit passief balanceren gebeurt het best wanneer gebaseerd op SOC.

## Slide 9: Actief balanceren
Vereist meer componenten en regeling
Energie-efficiënter omdat energie wordt overgezet van cel tot cel

## Slide 10: Aanpak semester 1

## Slide 11: Aanpak semester 1
Balanceren gebeurt aan de hand van SOC
Modelleren van de cel
Chemisch of elektrisch benaderen

## Slide 12: Aanpak semester 1
De meest gebruikelijke manieren om SOC te schatten:
Ah-tellen
OCV aanpak
Terminal voltage aanpak
Kalman filtering
Neurale netwerken
Deze hebben voor en nadelen.

## Slide 13: Aanpak semester 1
Ah-counting is de basis van SOC schatten
Indien de initiële SOC gekend is kan men dus de SOC op elk moment bepaald worden
 Probleem: houdt geen rekening met andere invloeden.

## Slide 14: Aanpak semester 1
Kalman filtering
-Wordt veel gebruikt bij BMS
-steunt op kansrekenen
-telkens wordt er een schatting
gemaakt en deze wordt gecorrigeerd door een meting

## Slide 15: Aanpak semester 1
Hieruit ontstond de Kalman-Ah techniek
Deze methode is populair bij SOC schatting
 De “time update/prediction” zal gebeuren aan de hand van een elektrisch model
 De “measurement update/correction” zal gebeuren aan de hand van de Ah-methode

## Slide 16: Elektrisch model

## Slide 17: Elektrisch model
Een BMS is hoogstafhankelijk van een goed elektrisch model.
Het model moet statisch en dynamisch gedrag goed kunnen inschatten.

## Slide 18: Elektrisch model
In de literatuur zijn verschillende modellen te vinden variërend van zeer eenvoudig tot zeer ingewikkeld
Uit het doctoraatsonderzoek van prof. Noshin Omar is een elektrisch model voortgevloeid

## Slide 19: Elektrisch model
Rsd = zelfontlading
R0v = veroudering
R0, ch or disch = uitgangsweerstand bij op- of ontladen
R1,C1  recovery effect en hysterese

## Slide 20: Elektrisch model
Invloeden op het model?
-Spanning, Temperatuur , Stroom
-inwendige weerstand
-hysterese
-zelfontlading
-veroudering
-sampletijd
-eigenverbruik van elektronica -laad- en ontlaadrendement

## Slide 21: Elektrisch model
Verschillen tussen deze modellen:
oplaad of ontlaadafhankelijkheid van de veroudering
Het gedrag als de belasting tegen 0 Ω bedraagt (grote stromen dus)

## Slide 22: Elektrisch model
Basisschema dat gebruikt wordt voor rekenwerk.
De waarden voor de basisschema worden bepaald door parameterbepaling

## Slide 23: Elektrisch model
De volgende differentiaalvergelijkingen kunnen worden opgesteld

## Slide 24: Elektrisch model
De differentiaalvergelijkingen kunnen worden omgezet naar discrete tijd

## Slide 25: Elektrisch model
Dit is het algemene blokschema van de kalmanfilter
Met bijhorende vergelijkingen

## Slide 26: Elektrisch model
Dit is het algemene blokschema van de kalmanfilter
Met bijhorende vergelijkingen
Uit de vergelijkingen van de discrete tijd kunnen de matrixen van de kalmanfilter bepaald worden

## Slide 27: Elektrisch model
Deze matrixen kunnen gevonden worden en zullen gebruikt worden voor de kalmanfiltering

## Slide 28: Elektrisch model
Initialisatie
Time Update
Measurement update
Matrix-berekening nodig voor kalmanfilter.
Dit principe werkt aan de hand van de extended kalman filter.
Om de waarden van covariantiematrixen Rk en Qk niet te moeten schatten wordt gebruik gemaakt van AEKF waarbij Rk en Qk bij elke recursie wordt herberekend.

## Slide 29: Programma / BMS

## Slide 30: Programma
Het programma bestaat momenteel 3 delen
Het hoofdprogramma
Parameterbepaling
Kalman filter

## Slide 31: Programma
Het hoofdprogramma
Flowchart = opbouw van het hoofdprogramma
-bestaat uit een loop die warnings genereert als er fouten zijn.

## Slide 32: Programma
Het hoofdprogramma
-Data uit deze loop kan dan gebruikt
worden voor een online uitlezing en bij
de database

## Slide 33: Programma
Paremeterbepaling
Dit programma zal via interpolatie uit gegevens de exacte waarden berekenen die gebruikt zullen worden voor het matrix rekenen

## Slide 34: Programma
Paremeterbepaling
Bijvoorbeeld T=16°C in range ( 10 – 20 )
I = 70A in range ( 50 – 100 )
SOC = 83% in range ( 80 – 85 )
Er zijn nu 2³=8 waarden waar 4+2+1=7 keer een interpolatieberekening wordt op uitgevoerd om tot 1 eindwaarde te komen

## Slide 35: Programma
Kalman filter
In dit programma gebeuren de matrixberekeningen. Dit programma is nog niet af.
Notes: Hieraan was ik voor de examens begonnen maar sinds na de examens was ik op reis en dan vorige week was ik ziek dus heb ik hier niet meer aan verder kunnen werken

## Slide 36: Resultaten metingen

## Slide 37: Resultaten en metingen
Er zijn momenteel 2 grote metingen gebeurd.(?)
Meting1: Ontladen voor telkens 20 minuten en 3uur relaxeren met een ontlaadstroom van 15A tot de cutoff spanning
Meting2: Opladen voor telkens 20 minuten en 3uur relaxeren met een ontlaadstroom van 15A tot de cutoff spanning
Notes: (?)  Er zijn momenteel 2 metingen gebeurd. Dit is weinig als tussenresultaten maar ik moest leren werken met het systeem en python en heb een beetje gesukkeld in het begin maar nu is er een goede meetopstelling op het 2de verdiep dus normaal zouden metingen in de toekomst geen probleem meer mogen zijn.

## Slide 38: Resultaten en metingen
Aan de hand van meting 1 en meting 2 kan de OCV = f(SOC, T=20°C) curve worden opgesteld
Deze wordt in literatuur vaak benaderd door een polynomiaal. Dit zorgt ook voor rekengemak in programmatie.
Notes: Meting 2 was in de examens gebeurd en heb ik nog niet bestudeerd maar daar begin ik mee vandaag.

## Slide 39: Resultaten en metingen
2 RC takken = zeer goede fit R² =0,995

## Slide 40: Resultaten en metingen
1 RC tak  R² =0,988

## Slide 41: Resultaten en metingen
De fit met 2 RC takken is zeer goed.
De fit met 1 RC tak is ook nog goed
Welke wordt gekozen?
-In Noshin’s model en veel literatuur wordt er gekozen voor 1 RC tak
-In sommige gevallen kiest men voor 2 RC takken
In literatuur is meer informatie te vinden over 1 RC tak systemen
Uitbreiden naar een 2RC tak systeem is wel wat werk maar zeker niet onmogelijk

## Slide 42: Resultaten en metingen
METING 1
Ontladen-rusten-ontladen-rusten-…

## Slide 43: Resultaten en metingen
Test op een deel van de meting

## Slide 44: Resultaten en metingen
De inwendige weerstand R0 is hetzelfde in beide gevallen (1RC keten of 2) In dit geval 1mΩ<R0<3mΩ

## Slide 45: Resultaten en metingen
Test op een deel van de meting
RC = 0,000307
= 4,5h na 4,5uur zou de relaxatie quasi niet meer veranderen volgens de fit  komt goed overeen

## Slide 46: Resultaten en metingen
 voor een voorbeeld
R0= 2mΩ
R1 =2,6mΩ
C1 =0,11F
Dit gebeurt telkens voor deelcycli en hieruit kan telkens 3 parameters bepaald worden

## Slide 47: Aanpak semester 2

## Slide 48: Aanpak semester 2
De metingen
-Hetzelfde stramien moet uitgevoerd worden bij verschillende belastingen en temperaturen om meer meetdata te verkrijgen. -Deze meetdata moet dan worden geanalyseerd of er effectief een noemenswaardige invloed is op het model
Te beginnen bij een ontlaad en oplaadstroom van (hoe?) 50A = C/2 Dit is de standaard discharge current van de cellen.

## Slide 49: Aanpak semester 2
Het programma
-Zo snel mogelijk afwerken van Kalman filtering
-Testen SOC estimatie aan de hand van datasets

## Slide 50: Aanpak semester 2
Het bleeden
-Onderzoeken vanaf welke ΔSOC tussen de cellen het interessant wordt om te bleeden
-Bij elk minuscuul klein ladingsverschil hoeft niet gebleed te worden.
 Vanaf wanneer wordt bleeden performant?

## Slide 51: Planning
Tijdsbenutting
Voorstel planning semester

## Slide 52: Planning semester 2
taak | periode
Afwerken programma | Februari-Maart
Metingen uitvoeren | Februari - April
Testen programma | Maart - April
Onderzoek naar bleeden | April
Boek schrijven | April – mei

## Slide 53: Bedankt voor uw aandacht